PARMAK Sp. z o.o.

( nazwa zakładu pracy )

Druk wypełnić czytelnie

Poprawki w tekście są zabronione

JERZY PRZYBYŁOWICZ

(  nazwisko i imię poleceniodawcy )

( PRZYKŁAD SZKOLENIOWY )

# Polecenie wykonania pracy

Nr 1/2017   z dnia  2-02  2017 roku

- Kierującemu wraz z zespołem    MAREK BYSIEWICZ + 6

( nazwisko i imię brygadzisty – nadzorującego * łączna ilość osób w zespole )

polecam wykonać następujące prace :  UKŁADANIE KABLI SN 15 kV W KANALIZACJI KABLOWEJ Z WCIĄGNIĘCIEM POD CELKĘ NR 6 ROZDZIELNI GŁOWNEJ PARMAK L=350m

w obiekcie przy urządzeniach : ROZDZIELNIA GŁOWNA 15 kV/15kV  PARMAK  ul. Lwowska  KROSNO

- Planowany termin rozpoczęcia pracy :	Planowany termin zakończenia pracy :

3-02-2017 r.  godz. 9.00	3-02-2017 r.  godz.  15.00

- Dopuszczający i Nadzorujący ( osoba przygotowująca strefę pracy i dopuszczająca do pracy)  ZDZISŁAW MAK

( nazwisko i imię lub stanowisko )

- Warunki i środki bezpiecznego wykonania pracy

1. Uzyskać zgodę operatora-dostawcy energii PGE na wyłączenie spod napięcia obiektu elektroenergetycznego rozdzielni 15/15 kV PARMAK i dopuszczenie brygady dla wykonania prac zabezpieczających;

2.Wykonać osłonę mostu szynowego w polu nr 6 płytą izolacyjną na wys. konstrukcji z kątowników z wysunięciem jej 0,5m poza linię celek SN (zabezpieczenie przed przypadkowym przesunięciem kabla SN w stronę szyn będących od napięciem i docelowo dla wykonania prac w celce nr 6 wg oddzielnego polecenia), płytę izolacyjną przymocować 4 śrubami M8 do kątowników;

3. Wygrodzić strefę pracy-miejsca pracy taśmą biało-czerwoną w obszarze pola nr 5 i pola nr 7-8 w rozdzielni 15/15 kV;

4. Oznaczyć strefę pracy tablicą ostrzegawczą i informacyjną w polu nr 6;

5.Załączyć przez służby dyspozytorskie operatora - PGE pod napięcie rozdzielnię 15/15 kV PARMAK

6. Poinformować kierującego zespołem pracowników:
  - o zagrożeniach w czasie prac, szczególnie w kanale kablowym pod rozdzielnią 15/15 kV - kable pracujące pod obciążeniem,

- o wydzielonej strefie pracy, jej oznakowaniu,

- o obowiązku używania przez cały czas okularów ochronnych i kasków;

Obuwie pracowników nie może być podkute i z przewodzącymi spodami.

Wszyscy pracownicy winni posiadać aktualne badania lekarskie i świadectwa kwalifikacyjne E o napięciu nie niższym niż 15kV.

7. Odkryć włazy do 5 głębokich studni kablowych i kanał kablowy przy wejściu do Rozdzielni Głównej;

8. Otwory włazowe studni i kanał kablowy zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia osób postronnych na terenie zakładu;

9. W studniach kablowych istniejące czynne kable osłonić dywanikami gumowymi na czas wciągania nowych kabli;

10. Wciągnąć pojedynczo 3 nowe kable SN do istniejącej kanalizacji Ø160mm;

11. Wciągnąć wiązkę 3 kabli SN 70mm2 dalej pod rozdzielnię SN pole nr 6;

12. Nie poruszać i nie przesuwać istniejących kabli SN własność PGE będących pod napięciem pod rozdzielnicą 15/15 kV;

13.Po zakończeniu wciągania kabli oznakować kable w każdej studni, zamknąć włazy studni i odcinek kanału kablowego, końce żył nowych kabli zewrzeć po obydwu stronach.

14. Nadzorujący wykonuje swoje czynności stale w rejonie prowadzonych prac.

- Numery lub oznaczenia załączników:

( zaleca się dołączyć nr 1 plan Rozdzielni ŚN, nr 2 plan trasy ze studniami z podaniem lokalizacji tablic ostrzegawczych i innych szczegółów istotnych dla bezpieczeństwa pracowników)

- Planowane przerwy w czasie pracy:  nie planuje się

( planowany czas przerw, warunki do spełnienia w czasie przerwy )

........................................................................

( podpis poleceniodawcy )

7. 	Dopuszczenie do pracy:

| Dzień, miesiąc | Do pracy dopuszczono, strefę pracy przyjęto |
| --- | --- |
|  | Godz. | Podpis dopuszczającego | Podpis kierującego zespołem |

8.	Prace zakończono, narzędzia i materiały usunięto, ludzi ze strefy  pracy wyprowadzono 
w dniu  .............................  o godz.  .................                 ...............................................................

( podpis kierującego zespołem )

9.	Zlikwidowano strefę pracy, urządzenia przygotowano do ruchu, powiadomiono kierownika Zakładu/poleceniodawcę  w dniu  ............................   o godz.  ...........                       ................................................................

( podpis dopuszczającego )

* )  niepotrzebne skreślić

* )  podpis poleceniodawcy albo nazwisko i imię osoby przyjmującej treść polecenia telefonicznie lub drogą radiową

Opracował: JP/2017